Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martin Ševčík.
1. Dostupné ze Školského portálu Karlovarského kraje www.kvkskoly.cz, materiál vznikl v rámci projektu Gymnázia Cheb s názvem Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje

---
Podlahové vytápění
velkoplošného vytápění
otopnou plochu tvoří podlaha
teplo se šíří sáláním
konstrukční provedení otopné plochy může být teplovodní	nebo elektrické
sálání
velká plocha - podlaha
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Základní tepelné údaje
Povrchová teploty podlahy	27 – 28°C při trvalém pobytu
30 – 32°C při příležitostném pobytu
Střední teplota topné vody	32-33°C
Teplotní spád	35/30°C (5°C)
Rozteč potrubí	dle projektu, běžně 15 cm
Doporučená krytina	keramická dlažba
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Konstrukce podlahy
stěna
podlahová lišta
podlahová krytina
lepidlo krytiny
izolace proti vlhkosti
podlaha
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík
betonová vrstva
potrubí
tepelná izolace

---
Postup montáže
Osazení rozvaděče – rozdělovač + sběrač s integrovaným regulačním systémem
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Dilatační pás
Přesah pásu nad budoucí výšku podlahy alespoň 20 mm
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Rozdělení topných ploch
Maximální plocha 40 m2
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Pokládka izolace
Lze použít systémovou desku
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Systémová deska
Systémová deska s výstupky pokrytá protivlhkostní izolací
Potrubí
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Pokládka trubek
Meandrový způsob
Spirálový způsob
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Napuštění potrubí + tlaková zkouška
Postupné napouštění úseků
Odvzdušnění soustavy
Natlakování vodou tlakem 1 MPa
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Zabetonování topných hadů
Při napuštěném potrubí pod běžným tlakem 0,3-0,4 MPa
Lze použít plastifikátory – zlepšení vlastností betonu
Anhydrit – nový materiál
Přirozené zrání betonu
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Pokládka podlahové krytiny
Dlažba, linoleum, koberec, dřevěná podlaha
Přirozené zrání betonu
Lze použít systémovou desku
Autorem materiálu a všech jeho součástí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Martin Ševčík

---
Použitá literatura:
Hans Nestle a kolektiv ;Příručka zdravotně technických instalací. Europa – Sobotáles, Praha 2003. ISBN: 80-86706-02-8
Stanislav Tajbr ; Vytápění. Sobotáles, Praha. ISBN: 80-85920-53-0